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SMARTCONTROL PLUS
Kompaktne ilmastiku muutusi kompenseeriv kütteregulaator
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KOMPAKTNE KÜTTEREGULAATOR
SMARTCONTROL PLUS
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SISSEJUHATUS
Smartcontrol PLUS on kompaktne, ilmastiku muutusi kompenseeriv kütteregulaator, mis on integreeritud täiturmootori korpusesse. Seadme saab paigaldada vahetult enam kui 20 erineva tootja segamisventiilile. Regulaatorit saab kasutada ka süsteemides, millel puudub väliandur, kuid sellisel juhul on ruumiseadme (toatermostaadi) kasutamine kohustuslik.
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KÜTTEREGULAATORI VÄLIMUS
[image: ]

1. Nupp *-  Tagasi
2. Nupp * - Liikumine vasakule / väärtuse vähendamine
3. Nupp * - Liikumine paremale / väärtuse suurendamine
4. Nupp * - Menüüsse sisenemine, valiku kinnitamine
5. USB-port tarkvarauuenduste tegemiseks ja arvutiga ühendamiseks
6. Graafiline ekraan
7. Nupp * - Abi 
8. Manuaalrežiimi sidur
9. Manuaalse liigutamise nupp
10. Eelühendatud toitejuhe pistikuga
11. Eelühendatud toitejuhe ringluspumbale
12. Eelühendatud klemmikarp andurite ja side jaoks
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REGULAATORI ESMANE SEADISTAMINE
Regulaator on varustatud uuendusliku lihtsa käivituse funktsiooniga „Easy start“, mis võimaldab seadistada regulaatori vaid nelja sammuga. Regulaatori esmakordsel ühendamisel vooluvõrku kuvatakse pärast tarkvara versiooni ja logo ilmumist seadistamise esimene samm.
Seadistamise ajaks tuleb eemaldada manuaalse juhtimise nupp. „Easy start“ funktsiooni aktiveerimiseks vajutage samaaegselt nuppe ◄ ja ► ning hoidke neid all 5 sekundi jooksul.
[image: ]







[image: ]1. SAMM – KEELE SEADMINE
	Kasutage nuppe © ja ©, et valida soovitud keel.
Kinnitage valitud keel, vajutades nuppu® .
Kui valisite kogemata vale keele, saate keelevaliku juurde naasta nupuga @.

	Hiljem saate keelt muuta menüüs 

	„Display“.
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REGULAATORI ESMANE SEADISTAMINE
[image: ]2. SAMM - HÜDRAULIKASKEEMI SEADMINE
	Saate valida regulaatori tööks sobiva hüdraulikaskeemi. Kasutage skeemide vahel liikumiseks nuppe © ja ©.
Kinnitage valitud skeem, vajutades nuppu ®.
Kui valisite kogemata vale skeemi, saate naasta skeemivaliku juurde nupuga @.

	Hiljem saate valitud hüdraulikaskeemi

	 hooldusparameetri  S1.1. alt.


 alst	
	Saate seadistada küttekõvera tõusu (järskust). Tõusu saab seadistada nuppudega © and © .
Kinnitage seadistatud tõus nupuga © .
Kui olete kogemata määranud vale tõusu, saate naasta uuesti valimise juurde nupuga @.

	Kui olete kogemata määranud vale tõusu, saate naasta uuesti valimise juurde nupuga

	Hiljem saate küttekõvera tõusu muuta kasutajaparameetri  P2.1. alt.


3. SAMM - KÜTTEKÕVERA TÕUSU SEADMINE
[image: ]






4. SAMM – SEGAMISVENTIILI AVANEMISSUUNA VALIMINE[image: ] 
	Saate valida segamisventiili avanemissuuna. Kasutage suundade vahel liikumiseks nuppe © ja ©.
Kinnitage valitud suund nupuga ®.
Kui valisite kogemata vale suuna, saate naasta suunavaliku juurde nupuga ©.

	Hiljem saate segamisventiili avanemissuunda muuta hooldusparameetri 

	S1.4 ALT.
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PÕHIKUVAD
Kõiki olulisi andmeid regulaatori töö kohta saab näha kaheksalt põhikuvalt. Kasutage põhikuvade vahel liikumiseks nuppe + ja -. 

OLEKURIBA
Ekraani ülemises kolmandikus kuvatakse töörežiim, teavitused ja hoiatused.[image: ]
Olekuriba


	Sümbol
	Kirjeldus

	[image: ]
	Ruumi kütmine.

	[image: ]
	Ruumi jahutamine.

	[image: ]
	Töötamine vastavalt programmi ajastusele 1 – päevane temperatuur.  *

	[image: ]
	Töötamine vastavalt programmi ajastusele 1 – öine temperatuur. *

	[image: ]
	Soovitud päevase temperatuuri töörežiim.

	[image: ]
	Soovitud öise temperatuuri töörežiim.

	[image: ]
	Väljalülitamine

	[image: ]
	Käsijuhtimisrežiim 

	[image: ]
	Ringluspump töötab.


* Number näitab valitud programmi ajastust.
[image: ]
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PÕHIKUVAD
	Sümbol
	Kirjeldus

	[image: ]
	Pööra ventiili vasakule.

	[image: ]
	Pööra ventiili paremale.

	[image: ]
	Käsitsi sekkumine – sidur on aktiveeritud.

	[image: ]
	Töörežiim "PARTY" (peorežiim).

	[image: ]
	Töörežiim „ECO“ (säästurežiim)

	[image: ]
	 Puhkuserežiim.

	[image: ]
	Kütte automaatne väljalülitamine.

	[image: ]
	Põranda kuivatamine.

	[image: ]
	Töötamine püsiva pealevoolutemperatuuriga.

	[image: ]
	Kiirkütmine 

	[image: ]
	Lisafunktsioon (AUX) sisendis T4.

	[image: ]
	Teade
Juhul kui maksimaalne temperatuur ületatakse või turvafunktsioon aktiveerub, teavitab regulaator teid sellest ekraanil oleva kollase sümboliga. Kui maksimaalset temperatuuri enam ei ületata või kui kaitsefunktsioon on välja lülitunud, süttib hall sümbol, mis tähistab hiljutist sündmust. Teadete loendit saab vaadata menüüst „Information“ (Teave).

	[image: ]
	Hoiatus
Anduri rikke või sideühenduse katkemise korral teavitab regulaator teid veast ekraanil oleva punase sümboliga. Kui viga on parandatud või seda enam ei esine, tähistab hall sümbol hiljutist sündmust. Vigade loendit saab vaadata menüüst „Information“ (Teave).
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PÕHIKUVAD
Ekraanil kuvatavate temperatuuride arv sõltub valitud hüdraulikaskeemist ja regulaatori seadistustest.
[image: ]

Mõõdetud temperatuur 

 Soovitud või arvutatud temperatuur


	Sümbol
	Kirjeldus

	[image: ]
	Arvutatud või soovitud temperatuur.

	[image: ]
	Ruumi temperatuur.

	[image: ]
	 Pealevoolu temperatuur.

	[image: ]
	Välistemperatuur

	[image: ]
	Tagasivoolu temperatuur.

	[image: ]
	 Soojusallika temperatuur.

	[image: ]
	Anduritega T1, T2, T3 ja T4 mõõdetud temperatuur.

	
	Ruumianduri või ruumiseadmega mõõdetud temperatuur.

	
	Siiniühenduse kaudu saadud välistemperatuur.

	
	Siiniühenduse kaudu saadud soojusallika temperatuur.

	
	Temperatuurianduri viga.

	
	Temperatuuriandur ei ole ühendatud.

	[image: ]
	 Küttekontuuri temperatuuri piirang, kuna soojusallika temperatuur on ebapiisav (või seda pole saavutatud). 



[image: ]
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BASIC SCREENS
	Sümbol
	Kirjeldus

	[image: ]
	Küttekontuuri temperatuuri piiramine, kuna peale- ja tagasivoolu vaheline maksimaalne erinevus või küttekontuuri maksimaalne võimsus on ületatud.

	[image: ]
	Küttekontuuri temperatuuri piiramine vastavalt ökodisaini nõuetele.

	[image: ]
	Küttekontuur on välja lülitatud tarbevee soojendamise prioriteedi tõttu.

	[image: ]
	 Küttekontuuri temperatuuri tõstmine, kuna soojusallika kaitsetemperatuur on ületatud.



KAITSEFUNKTSIOONID
Ekraanil kuvatakse valitud hüdraulikaskeem koos mõõdetud temperatuuride näitudega. Kui kaitsefunktsioon on aktiivne, muutub vastav sümbol kollaseks. Ka olekuribal asuv teavitussümbol muutub kollaseks. 
[image: ]Teavitussümbol

Aktiivne funktsioon



	Sümbol
	Kirjeldus

	[image: ]
	Soojusallika ülekuumenemiskaitse.

	[image: ]
	Külmumiskaitse madala ruumitemperatuuri tõttu.

	[image: ]
	Külmumiskaitse madala välistemperatuuri tõttu.
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PÕHIKUVAD
HÜDRAULIKASKEEM
Ekraanil kuvatakse valitud hüdraulikaskeem koos mõõdetud temperatuuride näitudega.
[image: ]

· 	Hüdraulikaskeem ekraanil koos mõõdetud temperatuuride kuvamisega.






KELLAAEG JA KUUPÄEV 
[image: ]

	Kellaaeg ja kuupäev












[image: ]
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ABI
Vajutades nupule *, saate käivitada ekraani animatsiooni, mis juhatab meid seadete lisamenüüsse.
[image: ]





MENÜÜSSE SISENEMINE JA NAVIGEERIMINE 
[image: ][image: ][image: ]
	

	                                                Soovitud temperatuur
Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu *
Liikuge menüüs nuppudega * ja * ning kasutage valiku kinnitamiseks nuppu * . Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu *.
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MENÜÜ STRUKTUUR JA KIRJELDUS
Menüü koosneb kaheteistkümnest põhigrupist:
[image: ]
Soovitud temperatuurid	Kasutaja funktsioonid 	Töörežiim
[image: ]
Ajaprogrammid 	Teave	Ekraan
[image: ]
Statistika	P-parameetrid	S-parameetrid
[image: ]
F-parameetrid	Seadmed	Tehaseseaded
[image: ]
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SOOVITUD TEMPERATUURID
Menüüs saate muuta soovitud temperatuuride seadeid.[image: ]
[image: ][image: ]	Päevane temperatuur
	

  	Öine temperatuur


Soovitud temperatuurid	
Liikuge menüüs nuppudega * ja * ning kasutage valiku kinnitamiseks nuppu *. Avaneb uus ekraan temperatuuridega.
SOOVITUD PÄEVANE TEMPERATUUR
[image: ]	Soovitud päevane temp.
	Seadistuse praegune väärtus


	Vaikeväärtus
	Seadistusvahemik

Soovitud temperatuuri praegune väärtus
Kasutage soovitud temperatuuri valimiseks nuppe * ja * ning kinnitage see nupuga *. Seadistamisest väljumiseks kasutage nuppu *.







[image: ]
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SOOVITUD TEMPERATUURID
sOOVITUD ÖINE TEMPERATUUR
[image: ]	Soovitud öine temp.

	Seadistuse praegune väärtus
	Vaikeväärtus

	Seadistusvahemik

Soovitud temperatuuri praegune väärtus
Kasutage soovitud temperatuuri valimiseks nuppe * ja * ning kinnitage see nupuga *. Seadistamisest väljumiseks kasutage nuppu *.
Kui regulaator on kütterežiimis, on soovitud temperatuuri sümbol oranž, ja kui regulaator on jahutusrežiimis, on sümbol sinine.
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KASUTAJA FUNKTSIOONID
Kasutaja funktsioonid pakuvad regulaator kasutamisel täiendavat mugavust ja eeliseid.
[image: ]	Party (peorežiim)
	Eco (säästurežiim)

	Holiday (puhkuserežiim)


Kasutaja funktsioonid
Liikuge menüüs nuppudega * ja * ning kasutage valiku kinnitamiseks nuppu *. Avaneb kasutaja funktsiooni sisselülitamise ja seadistamise ekraan. 
KASUTAJA FUNKTSIOON „PARTY“
PARTY ehk peofunktsioon aktiveerib töö vastavalt soovitud mugavustemperatuurile kuni määratud lõpuajani.
[image: ]                       Peofunktsiooni sümbol	Kasutaja funktsiooni SISSE ja VÄLJA lülitamine

		Soovitud peotemperatuur
	Peofunktsiooni lõpuaeg

Nuppudega * ja * saate muuta seade väärtust ning nupuga * liikuda edasi järgmise seade juurde.

. 








[image: ]
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KASUTAJA FUNKTSIOONID
KASUTAJA FUNKTSIOON „ECO“ 	
ECO ehk säästufunktsioon aktiveerib töö vastavalt soovitud säästutemperatuurile kuni määratud lõpuajani.
[image: ]Säästufunktsiooni sümbol 	Kasutaja funktsiooni SISSE ja VÄLJA lülitamine

	Soovitud säästutemperatuur

	Säästufunktsiooni lõpuaeg
Nuppudega * ja*  saate muuta seade väärtust ning nupuga * liikuda edasi järgmise seade juurde.
KASUTAJA FUNKTSIOON „HOLIDAY“
[image: ]Holiday ehk puhkusefunktsioon aktiveerib töö vastavalt soovitud säästutemperatuurile kuni määratud lõpuajani. 
Puhkusefunktsiooni sümbol	Puhkusefunktsiooni  SISSE ja VÄLJA lülitamine

	Soovitud puhkuserežiimi temperatuur

	Puhkuserežiimi lõpuaeg
Nuppudega * ja * saate muuta seade väärtust ning nupuga * liikuda edasi järgmise seade juurde.

 






[image: ]
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TÖÖREŽIIM
Menüüs saate valida soovitud töörežiimi ja muud tööseaded.
[image: ]Töö


Küte/jahutus

Käsijuhtimine

Töörežiim

Liikuge menüüs nuppudega * ja * ning kinnitage valik nupuga *.

TÖÖREŽIIMI VALIMINE
Menüüs saate valida soovitud töörežiimi.
	[image: ]	Töörežiimi valimine

	Valitud töörežiim


Kasutage soovitud töö valimiseks nuppe + ja -.
Seadistamisest väljumiseks vajutage @ või @ .
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TÖÖREŽIIM
	Sümbol
	Kirjeldus

	[image: ]
	Töötamine vastavalt valitud ajaprogrammile regulaatoris seadistatud päevase ja öise temperatuuriga.

	[image: ]
	Soovitud päevase temperatuuri töörežiim.

	[image: ]
	 Soovitud öise temperatuuri töörežiim.

	[image: ]
	Väljalülitamine. Külmumiskaitse jääb aktiivseks, kui valitud on kütterežiim. Ülekuumenemiskaitse jääb aktiivseks, kui valitud on jahutusrežiim.



KÜTTE- VÕI JAHUTUSREŽIIMI VALIMINE
[image: ]Valige menüüs soovitud kütte- või jahutusrežiim.
Kütte / jahutuse sümbol


Kütte / jahutuse valik

	Küte on aktiivne.                        Jahutus on aktiivne.
Kütet või jahutust saate valida nuppudega + ja -.
Väljuge seadistusest, vajutades @ või @.
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TÖÖREŽIIM
KÄSIJUHTIMISREŽIIM
Seda töörežiimi kasutatakse küttesüsteemi testimisel või rikke korral. Juhtväljundit saab käsitsi sisse ja välja lülitada või valida automaatse töörežiimi.
[image: ]
	Käsijuhtimisrežiimi sümbol

Juhtväljundi olek	Mõõdetud temperatuur





Nuppudega + ja - saate liikuda üksikute väljundite R1, M+ või M- vahel ning nupuga @ saate valida oleku AUTO, OFF (VÄLJAS) või ON (SEES). Seadistamisest väljumiseks vajutage @.














[image: ]
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AJAPROGRAMMID

Nädala ajaprogrammid võimaldavad automaatset ümberlülitust päevase ja öise temperatuuri vahel. Saadaval on kaks ajaprogrammi. Märkeruut ajaprogrammi kõrval näitab, milline ajaprogramm on töötamiseks valitud. 
[image: ]
	Esimene ajaprogramm 	
	Teine ajaprogramm




                  Ajaprogrammid
Liikuge menüüs nuppudega + ja -. Nupuga @ saate valida tööks soovitud ajaprogrammi ning nupuga @ siseneda valitud ajaprogrammi seadistamisse.
[image: ]	Ajaprogramm 1 

	Valitud päev

	Ajaprogrammi visualiseerimine
                 Ajaprogrammi muutmine	 Ajaprogrammi kopeerimine 

Nuppudega + ja - saate valida päeva, mille ajaprogrammi soovite muuta või kopeerida, ning kinnitada selle nupuga @. Nüüd valige nuppudega - ja + ikoon ajaprogrammi muutmiseks või kopeerimiseks ja kinnitage see nupuga @. 
Ajaprogrammide vaikeseaded:
	[image: ]
	E–R
	05:00 - 07:30 ja 13:30 - 22:00

	
	L–P
	07:00 - 22:00

	

	[image: ]
	E–R
	06:00 - 22:00

	
	L–P
	07:00 - 23:00



[image: ]
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AJAPROGRAMMID
AJAPROGRAMMI MUUTMINE[image: ]


	Kursori hetkeaeg
	Praegune intervall
	Kursor
Vaba kursori kerimine 	Päevase temperatuuri intervalli 
			joonistamine

                                                            Öise temperatuuri intervalli joonistamine
Valige nupuga @ soovitud ikoon kursori liigutamiseks või intervalli joonistamiseks; kasutades nuppe + ja -, saate joonistada soovitud ajaintervalli kulgu. Väljuge ajaprogrammi muutmisest, vajutades nuppu @.
AJAPROGRAMMI KOPEERIMINE
[image: ]
	Kopeeritavate päevade valik

Kopeerimise kinnitus



Nuppudega – ja + saate valida päeva, kuhu soovite kuvatud päeva ajaprogrammi kopeerida või seda muuta. Kinnitage ajaprogrammi kopeerimine, vajutades nuppu @. Väljuge ajaprogrammi kopeerimisest, vajutades nuppu @.





[image: ]
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TEAVE
Menüüd “Information“ kasutatakse teabe kuvamiseks regulaatori, teavituste ja vigade kohta.
[image: ]	Regulaatori teave
	Teade

	Vead
	Kustuta
Teave
Liikuge menüüs nuppudega - ja + ning kasutage valiku kinnitamiseks nuppu @.

REGULAATORI TEAVE
Ekraanil kuvatakse peamine teave regulaator kohta.
[image: ]	Regulaatori tüüp

	Ettevõtte logo

	Seerianumber
	Tarkvara versioon


Väljuge ekraanilt nupuga @.






[image: ]
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TEAVE
TEATED

[image: ]Ekraanil kuvatakse teadete loend koos iga teate kellaaja ja kuupäevaga.
	Teate sümbol

	Teadete loend




Liikuge teadete vahel nuppudega - ja +. Väljuge ekraanilt nupuga @.

VEAD
Ekraanil kuvatakse vigade loend koos iga vea tekkimise kellaaja ja kuupäevaga.
[image: ]
	Vea sümbol


	Vigade loend



Liikuge vigade loendis nuppudega – ja +. Väljuge ekraanilt nupuga @.




[image: ]
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TEAVE
TEADETE JA VIGADE KUSTUTAMINE
Teadete ja vigade loend kustutatakse. Samuti kustutatakse kõigi ühendamata andurite vigade hoiatuste loend.
Kontrolleri tööks hädavajalikke andurivigu ei ole võimalik kustutada.
Kustutamine tuleb kinnitada 4-kohalise avamiskoodi sisestamisega.
[image: ]

	Avamissümbol


	Koodisisestuse väli

Nuppudega - ja + saate muuta väärtust ning nupuga @ liikuda järgmisele positsioonile ja kinnitada avamise. Väljuge ekraanilt nupuga @. 

Tehaseseadistuse kood on “0000”.
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EKRAAN
Menüü on mõeldud ekraani põhiliste kuvaseadete jaoks.[image: ] 
	Keel

	Kellaaeg ja kuupäev
	Valgustus

	Menüüst väljumine
Ekraan
Liikuge menüüs nuppudega – ja + ning kasutage valiku kinnitamiseks nuppu @.

KEELE VALIMINE
Ekraanile ilmub saadaolevate keelte loend.
[image: ]

	Keele sümbol

	Keelte loend



Kasutage keele valimiseks nuppe – ja + ning kinnitage see nupuga @. Väljuge seadistusest, vajutades @.




[image: ]
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EKRAAN
KELLAAJA JA KUUPÄEVA SEADISTAMINE
Saate seada täpse kellaaja ja kuupäeva.[image: ]

	Kellaaja ja kuupäeva sümbol
Nädalapäev
	       Kellaaeg ja kuupäev



Nuppudega - ja + saate muuta väärtust ning nupuga @ liikuda järgmise andmevälja juurde. Väljuge ekraanilt nupuga @.

EKRAANI HELEDUSE REGULEERIMINE 
Saate reguleerida ekraani heledust.[image: ]
	Heleduse sümbol


	Praegune heleduse väärtus
	Vaikeväärtus
Seadistuse graafiline kuvamine	Seadistusvahemik


Kasutage heleduse reguleerimiseks nuppe - ja + ning kinnitage see nupuga @. Väljuge seadistusest nupuga @.



[image: ]
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EKRAAN
MENÜÜST VÄLJUMISE AJA SEADMINE 
Saate seada aja, mille möödudes väljutakse menüüst automaatselt.[image: ]
	Väljumisaja sümbol

	Väljumisaja praegune väärtus
	Vaikeväärtus
Seadistuse graafiline kuvamine 	Seadistusvahemik

	Praegune väärtus
Nuppudega - ja + saate seadistada automaatse väljumise aja ja kinnitage see nupuga @. Väljuge seadistusest nupuga @.
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STATISTIKA
Menüü on mõeldud regulaatori töö kohta üksikasjaliku teabe kuvamiseks.
[image: ]	Graafik

	Töötunniloendur

	Muudatuste logi

Statistika

Liikuge menüüs nuppudega – ja + ning kasutage valiku kinnitamiseks nuppu @.

TEMPERATUURIGRAAFIK
Ekraanil kuvatakse kõigi nelja temperatuurianduri 24 tunni temperatuurigraafik.[image: ] 
                                Kuupäev 	                                                                      Legend

	Temperatuuride kulu graafiline esitus
		
Temperatuuritelg (°C)	Ajatelg (tunnid)


Nuppudega - ja + saate sirvida viimase 7 tööpäeva temperatuurigraafikuid. Väljuge seadistusest, vajutades nuppu @. 
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STATISTIKA
TÖÖTUNNILOENDUR
Ekraanil kuvatakse ringluspumba väljundi R1 töötundide arv. 
[image: ]	Töötunniloenduri sümbol

	Töötundide arv


	Loenduri lähtestamine

Vajutades nuppu @ 5 sekundit, saate loenduri lähtestada väärtusele 0. Väljuge seadistusest, vajutades @. 
MUUDATUSTE LOGI
Ekraanil kuvatakse regulaatori muudetud P-, S- ja F-parameetrite loend.[image: ]
	Muudatuste logi sümbol
	Vaikeväärtus
		Muudetud väärtus
                                     Parameetri tähis



Liikuge muudatuste loendis nuppudega - ja +. Väljuge ekraanilt nupuga @.
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KASUTAJA P-PARAMEETRID
Menüüd kasutatakse kasutaja parameetrite kuvamiseks ja seadistamiseks. Parameetrid on jaotatud gruppidesse: P1 – põhiseadistused, P2 – küttekontuuri seadistused ja P3 – energiaallika seadistused.
[image: ]	Üldine

	Segamissõlm


	Energiaallikas

P-parameetrid
Liikuge menüüs nuppudega - ja +. Kui valite nupuga @ soovitud parameetrite grupi, avaneb vaade, mis kirjeldab grupi esimest parameetrit.
[image: ]	Parameetri tähis


	Parameetri kirjeldus



Navigeerige valitud grupi parameetrite vahel nuppudega - ja +. Parameeter, mida soovite muuta, valitakse nupuga @. Avaneb parameetri seadistusekraan, mis võib olla menüü või liuguri kujul.
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KASUTAJA P-PARAMEETRID
Menüüvormingus seadistamine
[image: ]	Parameetri tähis


	Parameetri seadistuste loend



Kasutage soovitud seadistuse valimiseks nuppe - ja + ning kinnitage see nupuga @. Väljuge seadistusest nupuga @.
Liugurvormingus seadistamine:[image: ]	Parameetri tähis

	Praegune väärtus
	Vaikeväärtus 

Seadistuse graafiline kuvamine 	Seadistusvahemik
	
	Praegune väärtus
Kasutage soovitud väärtuse määramiseks nuppe - ja + ning kinnitage see nupuga @. Väljuge seadistusest nupuga @. 
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KASUTAJA P-PARAMEETRID
P1 – PÕHISEADED
	Parameeter
	Parameetri nimi
	Parameetri kirjeldus
	Seadistusvahemik
	Vaikeväärtus

	P1.1
		Temperatuuri ümardamine
	Määrab kuvatavate temperatuuride täpsuse.
	· 00,1 °C
· 00,2 °C
· 00,5 °C
· 1 °C
	0,5 °C

	P1.2
	Automaatne suve-/talveaja üleminek
	Teostab kalendri abil regulaatori automaatse ülemineku suve- ja talveaja vahel
	- Ei
- Jah
	Jah

	P1.4
	Helisignaalid
		Selle väljaga määratakse regulaatori helisignaalid.
	- Väljas
-  Klahvistik 
- Vead 
- Klahvistik ja vead 

	Klahvistik

	P1.6
		Abi-nupu (Help) tundlikkus
	See seadistus määrab Abi-nupu (Help) tundlikkuse.
	0 ÷ 100 %
	40 %

	P1.7
	Automaatne suve-/talverežiimi lülitus
	Kütte automaatne väljalülitamine vastavalt ühe päeva keskmisele välistemperatuurile.
	- No
- Yes
	Yes

	P1.8
		Keskmine välistemperatuur suve/talve üleminekuks
	Ühe päeva keskmise välistemperatuuri seadistamine, mille juures küte peaks välja lülituma.
	10 ÷ 30 °C
	18

	P1.9
		Välistemperatuur külmumiskaitse aktiveerimiseks
	Välistemperatuuri seadistamine, mille juures aktiveerub külmumiskaitse ja käivitatakse boiler miinimumtemperatuuril.
	-30 ÷ 10 °C
	2

	P1.10
		Soovitud ruumitemperatuur külmumiskaitsega
	Ruumitemperatuuri seadistamine ajaks, mil küte on välja lülitatud.
	2 ÷ 12 °C
	6
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KASUTAJA P-PRAMEETRID
	Parameeter
	Parameetri nimi
	Parameetri kirjeldus
	Seadistusvahemik
	Vaikeväärtus

	P1.12
	Külmumiskaitse tase
	Selle seadistusega määratakse külmumiskaitse tase, mis sõltub hoone külmumisohu hinnangust.
- Kaitse puudub: Valige, kui hoonel puudub külmumisoht.
- Tase 1: Valige, kui hoonel on külmumisoht ja ruumitemperatuuri andur pole ühendatud.
- Tase 2: Valige, kui hoonel on külmumisoht ja ruumitemperatuuri andur on ühendatud.
· - Tase 3: Valige, kui hoone külmumisoht on märkimisväärne ja küttesüsteemi osad on külmumisele eriti avatud.
	- Kaitse puudub
- Tase 1
- Tase 2
- Tase 3 (suurim kaitse)
	Tase 1

	P1.13
	Hoone mõju kompenseerimine välisandurile
	See seadistus võimaldab kompenseerida köetava hoone välisseinte kaudu liikuva soojuse mõju välisanduri temperatuurile.
	-5,0 ÷ 0,0 °C
	-2,0
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KASUTAJA P-PARAMEETRID
P2 – KÜTTEKONTUURI SEADED
	Parameeter
	Parameetri nimi
	Parameetri kirjeldus
	Seadistusvahemik
	Vaikeväärtus

	P2.1
	Küttekõvera tõus
	Küttekõvera tõus näitab, millist temperatuuri vajavad küttekehad kindla välistemperatuuri juures.
	0,1 ÷ 2,6
	0,5 - põrand
1,0 - radiaatorid

	P2.2
	
Küttekõvera paralleelne nihe
	Küttekõvera paralleelne nihe (arvutatud pealevoolu temperatuur). Kasutage seda seadet, et kõrvaldada erinevus tegeliku ja seatud ruumitemperatuuri vahel.
	-15 ÷ 15 °C
	0

	P2.3
	Kiirkütmise (BOOST) kestus
	Ruumi kõrgendatud temperatuuriga kütmise kestus üleminekul öiselt kütterežiimilt päevasele.
	0 ÷ 200 min
	0

	P2.4
	
Ruumitemperatuuri tõus kiirkütmisel
	Kõrgendatud temperatuuri seadistus üleminekul öiselt kütterežiimilt päevasele.
	0 ÷ 8 °C
	3

	P2.5
	
Sooja tarbevee prioriteet
	Seadistus, kas sooja tarbevee soojendamine on ruumide kütmise suhtes prioriteetne.
	- Ei
- Jah
	Ei

	P2.6
	
Jahutuskõvera tõus
	Jahutuskõvera tõus näitab, millist temperatuuri vajavad jahutuskehad kindla välistemperatuuri juures.
	0,1 ÷ 2,6
	0,5

	P2.7
	
Jahutuskõvera paralleelne nihe
	Jahutuskõvera paralleelne nihe (arvutatud pealevoolu temp.). Kasutage seda seadet, et kõrvaldada erinevus tegeliku ja seadistatud ruumitemperatuuri vahel
	-15 ÷ 15 °C
	0



	Parameeter
	Parameetri nimi
	Parameetri kirjeldus
	Seadistusvahemik
	Vaikeväärtus

	P3.1
		Boileri miinimumtemperatuur
	Boileri minimaalse temperatuuri seadistamine.
	1 ÷ 90 °C
	35


P3 – ENERGIAALLIKA SEADED
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HOOLDUSE S-PARAMEETRID
Menüüd kasutatakse hooldusparameetrite kuvamiseks ja seadistamiseks. Parameetrid on jaotatud gruppidesse: S1 – põhiseadistused, S2 – küttekontuuri seadistused ja S3 – energiaallika seadistused. 
[image: ]	Üldine

	Segamissõlm

	Energiaallikas


S-parameetrid
Liikuge menüüs nuppudega - ja +. Kui valite nupuga @ soovitud parameetrite grupi, avaneb vaade, mis kirjeldab grupi esimest parameetrit.
[image: ]
	Parameetri tähis


	Parameetri kirjeldus


Hüdraulikaskeem
Navigeerige valitud grupi parameetrite vahel nuppudega - ja +. Parameeter, mida soovite muuta, valitakse nupuga @. Avaneb parameetri seadistusekraan.


Hooldusparameetrite muutmist tohib teostada ainult vastava väljaõppega spetsialist.


[image: ]
38 | 					Hooldusseadete juhend		


HOOLDUSE S-PARAMEETRID[image: ]
Parameetri tähis 	 Parameeter on lukustatud
	
	
	Praegune väärtus



Liikuge valitud grupi parameetrite vahel nuppudega – ja +. Parameeter, mida soovite muuta, valitakse nupuga @. S-parameetrid on tehases lukustatud, mistõttu tuleb need enne muutmist avada, sisestades 4-kohalise avamiskoodi.
[image: ]
	Avamissümbol


	Koodi sisestusväli


Nuppudega – ja + muudate väärtust ning nupuga @ liigute järgmisele positsioonile ja kinnitate avamise.
Tehaseseadistatud kood on “0001”. 

Kui parameeter on avatud, saate nuppudega - ja + määrata soovitud väärtuse ning vajutada kinnitamiseks @. Väljuge seadistusest, vajutades @.
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HOOLDUSE S-PARAMEETRID

S1 – PÕHISEADED
	Parameeter
	Parameetri nimi
	Parameetri kirjeldus
	Seadistusvahemik
	Vaikeväärtus

	S1.1
	Hüdraulikaskeem
	Hüdraulikaskeemi valimine.
	360 ÷ 360b
	360

	S1.2
	
Hooldusseadete avamiskood
	See seade võimaldab muuta koodi, mis on vajalik hooldusseadete avamiseks. HOIATUS! Hoidke uut koodi turvalises kohas. Ilma selle koodita on hooldusseadete muutmine võimatu.
	0000 ÷ 9999
	0001

	S1.3
	
Täiturmootori avanemissuund
	Täiturmootori pöörlemissuuna seadistamine ventiili avamiseks.
	- Vasakule
- Paremale
	Vasakule

	S1.4
	
Segisti ja pumba blokeerumisvastane funktsioon
	Kui ühtegi juhtväljundit pole teatud aja jooksul (nädala või päeva jooksul) sisse lülitatud, lülitub see automaatselt 60 sekundiks sisse.
	- Ei
- Jah, kord nädalas
- Jah, kord päevas
	Jah, kord nädalas

	S1.5
	
Jahutusrežiim
	Jahutusrežiimi seadistamine:
- Auto: Arvestatakse nii ruumi- kui välistemperatuuri.
- Välistemperatuur: Arvestatakse ainult välistemperatuuri.
- Ruumitemperatuur: Arvestatakse ainult ruumitemperatuuri.
- Püsiv temperatuur: Pealevoolu arvutus on päevases ajaintervallis konstantne (parameetri S2.11 seadistus).
	· AAuto
· VVälistemperatuur
· - Ruumitemperatuur
· - Püsiv temperatuur
	Auto

	S1.6
	
Anduri T3 funktsiooni valik
	Anduri T3 töörežiimi seadistamine.
	- Andur puudub
- Ruumiandur
	Andur puudub

	S1.7
	
Anduri T4 funktsiooni valik
	Anduri T4 töörežiimi seadistamine. Kui on valitud tagasivooluandur, tuleb parameetriga S2.13 määrata peale- ja tagasivoolu vahelise temperatuurierinevuse piirang. Seeläbi piiratakse küttekontuuri maksimaalset võimsust.
	· AAndur puudub
· - Ruumiandur
· - Tagasivooluandur
	Andur puudub
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HOOLDUSE S-PARAMEETRID
	Parameeter
	Parameetri nimi
	Parameetri kirjeldus
	Seadistusvahemik
	Vaikeväärtus

	S1.8
	Hoone tüüp (ajakonstant)
	Hoone tüübi (ajakonstandi) valik. Raskete (paksud seinad) ja hea isolatsiooniga hoonete puhul valige kõrgem väärtus. Kergete (õhukesed seinad, soojust mitte salvestavad) ja halva isolatsiooniga objektide puhul valige madalam väärtus.
	0 ÷ 12 h
	0

	S1.9
	
AUX (T4) sisendi funktsiooni valik
	· Määrab regulaatori töörežiimi, kui AUX (T4) sisendis tuvastatakse lühis.
- Päevane temperatuur: Töötamine vastavalt soovitud päevasele temperatuurile.
- Jahutus: Regulaatori töörežiimi lülitamine jahutusele.
- Ajaprogramm: Töötamine vastavalt valitud ajaprogrammile.
- Kiirkütmine (Boost): Kiirkütmise funktsiooni aktiveerimine.
	Funktsioon puudub
Päevane temp.
Jahutus
Ajaprogramm
Kiirkütmine
	Funktsioon puudub

	S1.17
	
Anduri T1 kalibreerimine
	Anduri T1 mõõdetud temperatuuri korrigeerimine.
	-5 ÷ 5 °C
	0 °C

	S1.18
	
Anduri T2 kalibreerimine
	Anduri T2 mõõdetud temperatuuri korrigeerimine.
	-5 ÷ 5 °C
	0 °C

	S1.19
	Anduri T3 kalibreerimine
	Anduri T3 mõõdetud temperatuuri korrigeerimine.
	-5 ÷ 5 °C
	0 °C

	S1.20
	
Anduri T4 kalibreerimine
	Anduri T4 mõõdetud temperatuuri korrigeerimine.
	-5 ÷ 5 °C
	0 °C



S2 – KÜTTEKONTUURI SEADED
	Parameeter
	Parameetri nimi
	Parameetri kirjeldus
	Seadistusvahemik
	Vaikeväärtus

	S2.1
	
Ruumitemperatuuri hälbe mõju
	Määrab ruumitemperatuuri hälbe mõjuteguri. Madalam väärtus tähendab väiksemat mõju, kõrgem väärtus suuremat mõju.
	0,0 ÷ 3,0
	1
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HOOLDUSE S-PARAMEETRID
	Parameeter
	Parameetri nimi
	Parameetri kirjeldus
	Seadistusvahemik
	Vaikeväärtus

	S2.2
	Ruumiandurite T3 ja T4 mõju
	Määrab, kas ruumiandur T3 või T4 mõjutab regulaatori tööd.
- Auto: Ruumianduril on mõju, kui ruumiseade pole ühendatud.
- Jah: Ruumianduril on mõju.
- Ei: Ruumianduril pole mõju.
Sellel funktsioonil on tähendus vaid siis, kui parameetriga S1.6 (T3 jaoks) või S1.7 (T4 jaoks) on valitud analoog-ruumiandur.
	- Auto - Yes - No
	Auto

	S2.4
	
Pumba töörežiim
	Ringluspumba töörežiimi seadistamine:
- Standard: Segamissõlme ringluspump – tavaline.
- Esimene programm: Töötamine vastavalt esimesele ajaprogrammile.
- Teine programm: Töötamine vastavalt teisele ajaprogrammile.
- Valitud programm: Töötamine vastavalt valitud ajaprogrammile.
	- Standard
- Esimene programm
- Teine programm
- Valitud programm
	Standard

	S2.5
	
Pealevoolu miinimum-temperatuur
	Pealevoolu temperatuuri alumise piirangu seadistamine.
	10 ÷ 90 °C
	20

	S2.6
	
Pealevoolu maksimum-temperatuur
	Pealevoolu temperatuuri ülemise piirangu seadistamine.
	20 ÷ 150 °C
	45 - põrand 85 -radiaatorid

	S2.7
	
Segamisventiili lõtk (sekundites)
	Segamisventiili käitusaja seadistus, et kompenseerida ajami ja ventiili sõlme lõtku, mis tekib pöörlemissuuna muutusel.
	0 ÷ 5 sekundit
	1 s

	S2.8
	
Segamisventiili P-konstant
	Segamisventiili asendi korrigeerimise intensiivsuse seadistamine. Väiksem väärtus tähendab lühemaid liigutusi, suurem väärtus pikemaid liigutusi.
	0,5 ÷ 2,0
	1
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	Parameeter
	Parameetri nimi
	Parameetri kirjeldus
	Seadistusvahemik
	Vaikeväärtus

	S2.9
	Segamisventiili I-konstant
	Segamisventiili juhtimissageduse seadistamine – kui tihti segamisventiili asendit kontrollitakse. Väiksem väärtus tähendab madalat sagedust, suurem väärtus kõrget sagedust.
	0,4 ÷ 2,5
	1

	S2.10
	
Segamisventiili D-konstant
	Segamisventiili tundlikkus pealevoolu temperatuuri muutustele. Väiksem väärtus tähendab madalat tundlikkust, suurem väärtus kõrget tundlikkust
	0,4 ÷ 2,5
	1

	S2.11
	Pealevoolu miinimum-temperatuur jahutamisel
	Pealevoolu minimaalse temperatuuri seadistamine jahutusrežiimis. ETTEVAATUST! Liiga madal pealevoolu temperatuur võib põhjustada küttekehade ja torustiku kondenseerumist (kaste tekkimist).
	10 ÷ 20 °C
	15

	S2.12
	Kütte väljalülitus-temperatuuri nihe
	Arvutatud pealevoolu temperatuuri nihe kütte väljalülitamiseks.
	-10 ÷ 10 °C
	0

	S2.13
	
Peale- ja tagasivoolu temperatuurivahe piirang
	Peale- ja tagasivoolu temperatuuride maksimaalse erinevuse seadistamine. Piirab küttesüsteemi suurimat võimsust.
	3 ÷ 30 °C
	10

	S2.14
	
Püsiv pealevoolu temperatuur
	Püsiva pealevoolu temperatuuriga töörežiimi valimine. Seadistusvahemik on 10 ÷ 140 °C. ETTEVAATUST! See funktsioon deaktiveerib segamisventiili ilmastikukompenseeritud juhtimise.
	- No - Yes
	No

	S2.15
	
Ringluspumba väljalülituse viivitus (minutites)
	Ringluspumba viivitatud väljalülitamise seadistamine, kui küttevajadus puudub.
	0 ÷ 10 minutit
	3

	S2.16
	
Ruumitemperatuuri hälbe mõju jahutamisel
	Määrab ruumitemperatuuri hälbe mõjuteguri jahutusrežiimis. Madalam väärtus tähendab väiksemat mõju, kõrgem väärtus suuremat mõju.
	0,0 ÷ 3,0
	1


HOOLDUSE S-PARAMEETRID
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HOOLDUSE S-PARAMEETRID
	Parameeter
	Parameetri nimi
	Parameetri kirjeldus
	Seadistusvahemik
	Vaikeväärtus

	S2.19
	
Ventiili algliikumine avatud asendist (sekundites)
	Segamisventiili algse liikumiskestuse seadistamine avatud asendist liikumisel. Selle seadistusega viiakse ventiil oma reguleerimisvahemikku, mis tagab regulaatori kohese reageerimise süsteemi käivitumisel.
	0 ÷ 30 sekundit
	20 s

	S2.20
	
Ventiili algliikumine suletud asendist (sekundites)
	Segamisventiili algse liikumiskestuse seadistamine suletud asendist liikumisel. Selle seadistusega viiakse ventiil oma reguleerimisvahemikku, mis tagab regulaatori kohese reageerimise süsteemi käivitumisel.
	0 ÷ 30 sekundit
	20 s



	Parameeter
	Parameetri nimi
	Parameetri kirjeldus
	Seadistus-vahemik
	Vaike-
väärtus

	S3.1
	
Boileri maksimumtemperatuur
	Boileri maksimaalse temperatuuri seadistamine.
	60 ÷ 160 °C
	90

	S3.2
	
Boileri temperatuuri tõstmine segamissõlme jaoks
	Boileri temperatuuri ja arvutatud pealevoolu temperatuuri vahelise erinevuse seadistamine.
	0 ÷ 25 °C
	5

	S3.12
	
Tahkekütusega boileri kaitsetemperatuur
	Tahkekütusega boileri kaitsetemperatuuri seadistamine. Kui see temperatuur ületatakse, hakkab regulaator järk-järgult tõstma küttekontuuri arvutatud pealevoolu temperatuuri.
	70 ÷ 90 °C
	77


S3 – ENERGIAALLIKA SEADISTUSED 
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FUNKTSIOONIDE F-PARAMEETRID
Menüüd kasutatakse funktsiooniparameetrite kuvamiseks ja seadistamiseks. Grupp F1 sisaldab põranda kuivatamise seadistamise parameetreid.
[image: ]
	Põranda kuivatamine





F-parameetrid
F-parameetrite seadistamise protseduur on sama, mis hooldusparameetrite puhul.
F1 – PÕRANDA KUIVATAMISE SEADED
	Parameeter
	Parameetri nimi
	Seadistusvahemik
	Vaikeväärtus

	F1.1
	Põranda kuivatamine
	Ei või Jah
	Ei

	F1.2
	Intervall 1: algtemperatuur (°c)
	10 ÷ 60 °C
	20

	F1.3
	Intervall 1: kestus (päevades)
	1 ÷ 15 päeva
	10

	F1.4
	Intervall 2: algtemperatuur (°c)
	10 ÷ 60 °C
	20

	F1.5
	Intervall 2: kestus (päevades)
	1 ÷ 15 päeva
	5

	F1.6
	Intervall 3: algtemperatuur (°c)
	10 ÷ 60 °C
	45

	F1.7
	Intervall 3: kestus (päevades)
	1 ÷ 15 päeva
	5

	F1.8
	Intervall 4: algtemperatuur (°c) 
	10 ÷ 60 °C
	45

	F1.9
	Intervall 4: kestus (päevades)
	1 ÷ 15 päeva
	5

	F1.10
	Intervall 4: lõpptemperatuur (°c)
	10 ÷ 60 °C
	20
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FUNKTSIOONIDE F-PARAMEETRID
Põranda kuivatamise profiil – tehaseseadistus:
[image: ]

Pärast põranda kuivamist lülitub funktsioon automaatselt välja.
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SEADMED 
Menüüd kasutatakse regulaatoriga ühendatud seadmete kuvamiseks ja seadistamiseks. Seadmed on jaotatud vastavalt nende kasutatavale sidetüübile. 
[image: ]	COM-seadmed

	868-seadmed

	Siiniseadmed
’
Seadmed
COM-SEADMED
Ekraanile ilmub juhtmega COM-ühenduse kaudu ühendatud seadmete loend. 
[image: ]
COM-seadmete sümbol 
Ruumiseade 
COM-seadmete loend 

Liikuge loendis nuppudega – ja +. Väljuge ekraanilt nupuga @. 
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SEADMED 
Ekraanil kuvatakse loend seadmetest, millega regulaator on ühendatud siiniühenduse kaudu.
[image: ]
Siiniseadmete sümbol
Pearegulaator
Siiniseadmete loend
Alamregulaator

Liikuge loendis nuppudega * ja *. Väljuge ekraanilt nupuga *.
	Sümbol
	Kirjeldus

	[image: ]
	Juhtmega COM-ühendus.

	[image: ]
	Juhtmega siiniühendus regulaatorite vahel.

	[image: ]
	Ruumiseade.

	[image: ]
	GWD-liides WiFi-pilveühenduse jaoks.

	[image: ]
	 Juhtmevaba välistemperatuuri andur.

	[image: ]
	Pearegulaator on ühendatud siiniühendusega.

	[image: ]
	Alamregulaator on ühendatud siiniühendusega.









[image: ]
48 |                                                                                                                                      Hooldusseadete juhend		


TEHASESEADED
Menüü sisaldab tööriistu regulaatori lähtestamiseks salvestatud seadetele või tehaseseadetele.
[image: ]	Salvesta seaded

	Laadi seaded

	Tehaseseaded


Tehaseseaded
Liikuge menüüs nuppudega - ja +. Kui valite nupuga @ soovitud käsu, avaneb vaade käsu avamiseks või kinnitamiseks. Väljuge seadistusest nupuga @. 
	Sümbol
	Kirjeldus

	[image: ]
	Salvesta kasutaja seaded varukoopiana.

	[image: ]
	Laadi kasutaja seaded varukoopiast. Kui varukoopiat ei eksisteeri, siis seda käsku ei täideta.

	[image: ]
	Taastab kõigi parameetrite vaikeväärtused ja käivitab regulaatori esmase seadistamise uuesti.
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TÖÖPÕHIMÕTTED 
SEGAMISVENTIILIGA KÜTTEKONTUUR
Kütterežiimi pealevoolutemperatuuri arvutamine
Kütterežiimi pealevoolutemperatuuri arvutust piiravad pealevoolu maksimaalne temperatuur (parameeter S2.6) ja minimaalne temperatuur (parameeter S2.5). Ruumitemperatuuri hälbe mõju pealevoolu arvutusele saab seadistada parameetriga S2.1. Küttekõvera tõusu saab määrata parameetriga P2.1 ja küttekõvera paralleelset nihet parameetriga P2.2.
Jahutusrežiimi pealevoolutemperatuuri arvutamine
Jahutusrežiimi pealevoolutemperatuuri arvutust piirab pealevoolu seadistatud minimaalne temperatuur jahutamisel (parameeter S2.11). Ruumitemperatuuri hälbe mõju pealevoolu arvutusele saab seadistada parameetriga S2.16. Jahutuskõvera tõusu saab määrata parameetriga P2.6 ja jahutuskõvera paralleelset nihet parameetriga P2.7.
Kütterežiim
Kui arvutatud pealevoolutemperatuur ei ole ruumitemperatuurist veidi kõrgem, siis segamisventiil sulgub. Kui ruumitemperatuuri ei mõõdeta, sulgub segamisventiil siis, kui välistemperatuur läheneb soovitud ruumitemperatuurile. Parameetriga S2.12 saab suurendada või vähendada nõutavat erinevust arvutatud pealevoolutemperatuuri ja ruumitemperatuuri vahel, mille juures segamisventiil 	inaktiveeritakse. Kui kütmist ei vajata või see pole aktiveeritud, kuvatakse arvutatud pealevoolutemperatuurina väärtus 4 °C ja ringluspump lülitub välja viivitusega – parameeter S2.15. Muud pumba töörežiimid saab valida parameetriga S2.4.
Jahutusrežiim
Kui arvutatud pealevoolutemperatuur ei ole ruumitemperatuurist veidi madalam, siis segamisventiil sulgub. Kui ruumitemperatuuri ei mõõdeta, sulgub segamisventiil siis, kui välistemperatuur läheneb soovitud ruumitemperatuurile. Parameetriga S2.12 saab suurendada või vähendada nõutavat erinevust arvutatud pealevoolutemperatuuri ja ruumitemperatuuri vahel, mille juures jahutus inaktiveeritakse. Kui jahutust ei vajata või see pole kaasatud, kuvatakse arvutatud pealevoolutemperatuurina väärtus 34 °C ja ringluspump lülitub välja viivitusega – parameeter S2.15. Muud pumba töörežiimid saab valida parameetriga S2.4.
Boileri tagasivooluvee anduri T4 mõju
Skeemi 361 puhul korrigeeritakse pealevoolu temperatuuri T1 soovitud väärtust vastavalt tagasivoolu temperatuurile T4. Kui tagasivoolu temperatuur T4 püsib vähemalt 3 minuti vältel madalamana kui minimaalne lubatud tagasivoolu temperatuur (parameeter S3.3), lülitub regulaator ümber boileri tagasivoolu juhtimisele.
[image: ]
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TÖÖPÕHIMÕTTED

Intensiivne kiirkütmine (BOOST)
Määrake intensiivse kiirkütmise (BOOST) kestus ja tugevus, mis aktiveerub ajaprogrammi üleminekul öiselt kütterežiimilt päevasele (parameetrid P2.3 ja P2.4). Kiirkütmise funktsiooni seadistamisega saab lühendada aega, mis kulub soovitud ruumitemperatuuri saavutamiseks pärast öiselt režiimilt päevasele üleminekut.
Küttekontuuri võimsuse piiramine ( ∆T piirang)
Kui soovite piirata üksiku küttekontuuri maksimaalset käivitusvõimsust, kasutage täiendavat andurit T4, mis mõõdab segamisventiiliga küttekontuuri tagasivoolutemperatuuri. Selleks on vajalik seadistus S1.7 = Tagasivooluandur ning parameetriga S2.13 saab määrata maksimaalse lubatud erinevuse peale- ja tagasivoolutemperatuuri vahel. Kontroller piirab nüüd pealevoolutemperatuuri nii, et seadistatud erinevust peale- ja tagasivoolu vahel ei ületata.
KÜTTE- JA JAHUTUSKÕVER
Kõvera tõus näitab, millist temperatuuri kütte- või jahutuskehad kindla välistemperatuuri juures vajavad. Tõusu väärtus sõltub peamiselt süsteemi tüübist (põrand-, sein-, radiaator- või konvektorküte) ja hoone soojustusest. Piisavate andmete olemasolul saab küttekõvera tõusu määrata arvutuse teel, muul juhul tehakse seda kogemuspõhiselt, tuginedes küttesüsteemi dimensioonimisele ja hoone isolatsiooni hinnangule. Küttekõvera tõus on õigesti seadistatud siis, kui ruumitemperatuur püsib stabiilsena ka suurte välistemperatuuri muutuste korral.
Küttekõvera tõusu määramine
Kuni välistemperatuur on üle +5 °C, saate ruumitemperatuuri reguleerida, muutes päevase või öise temperatuuri seadeid või kasutades küttekõvera paralleelset nihet (parameeter P2.2). Kui hoone temperatuur jääb madala välistemperatuuri tõttu liiga madalaks, tuleb küttekõvera tõusu suurendada. Kui aga hoone temperatuur on madala välistemperatuuri tõttu liiga kõrge, tuleb küttekõvera tõusu vähendada. Maksimaalne tõusu suurendamine või vähendamine ei tohi ühel vaatluskorral olla suurem kui 0,1 kuni 0,2 ühikut. Kahe vaatluse vahele peab jääma vähemalt 24 tundi.
Küttekõvera tõusu soovituslikud väärtused:
	Süsteem
	Tõusu seadistusvahemik

	Põrand
	0,2 – 0,8

	Sein
	0,5 – 1,0

	Radiaator
	0,7 - 1,4
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TÖÖPÕHIMÕTTED
Küttekõvera seadistamisega kohandatakse regulaator vastavalt reguleeritavale hoonele. Regulaatori optimaalse töö tagamiseks on küttekõvera tõusu õige seadistamine väga oluline. 
Küttekõvera diagramm:[image: ]
Pealevoolutemperatuur 
Välistemperatuur 
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TÖÖPÕHIMÕTTED

Jahutuskõvera diagramm:[image: ]
Välistemperatuur
Pealevoolutemperatuur 
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TÖÖREŽIIMID ANDURITE RIKKE KORRAL 
Välisandur ei ole ühendatud või on rikkis:
· Kütmine: regulaator toimib P-regulaatorina (proportsionaalregulaatorina) vastavalt ruumitemperatuuri hälbele.
· Jahutamine: regulaator toimib ruumitermostaadina, piirates minimaalset pealevoolutemperatuuri.
Välis- ja ruumiandur ei ole ühendatud või on defektsed:
· Kütmine: regulaator reguleerib pealevoolu püsivale temperatuurile, mis on:
· radiaatorküttesüsteemide puhul 25 °C kõrgem kui soovitud päeva- või öötemperatuur;
· põrandküttesüsteemide puhul 10 °C kõrgem kui soovitud päeva- või öötemperatuur.
· Jahutamine: päevases intervallis on pealevoolutemperatuur võrdne parameetri S2.11 seadistusega; öises intervallis on jahutus välja lülitatud.
Ruumiandur ei ole ühendatud või on rikkis:
· Regulaator töötab vastavalt välistemperatuurile, ilma ruumianduri mõjuta.
Pealevooluandur ei ole ühendatud või on rikkis:
· Kütmine: Regulaator eeldab, et pealevoolutemperatuur on 120 °C. Küte ei tööta ja segamisventiil sulgub.
· Jahutamine: Regulaator eeldab, et pealevoolutemperatuur on 4 °C. Jahutus ei tööta ja segamisventiil sulgub.
Boileriandur (soojusallika andur) ei ole ühendatud või on rikkis:
· Regulaator eeldab, et boileri temperatuur on võrdne seadistatud maksimaalse boileri temperatuuriga. Segamisventiili juhtimine jääb tööle.
Tagasivooluandur ei ole ühendatud või on rikkis:
· Regulaator töötab ilma tagasivooluanduri mõjuta.

Pealevooluandur ei ole ühendatud või on rikkis.
· Kütmine: Regulaator eeldab, et pealevoolutemperatuur on 120 °C.
Kütmine ei tööta ja segamisventiil sulgub.
· Jahutamine: Regulaator eeldab, et pealevoolutemperatuur on 4 °C.
Jahutamine ei tööta ja segamisventiil sulgub.
Boileriandur ei ole ühendatud või on rikkis.
Regulaator eeldab, et boileri temperatuur on võrdne seadistatud maksimaalse boileri temperatuuriga.
Segamisventiili juhtimine töötab.
Tagasivooluandur ei ole ühendatud või on rikkis.
Regulaator töötab ilma tagasivooluanduri mõjuta.


TABEL: Pt1000 temperatuuriandurite takistus
	Temp. [°C]
	Takistus [Ω]
	Temp. [°C]
	Takistus [Ω]
	Temp. [°C]
	Takistus [Ω]
	Temp. [°C]
	Takistus [Ω]

	-20
	922
	35
	1136
	90
	1347
	145
	1555

	-15
	941
	40
	1155
	95
	1366
	150
	1573

	-10
	961
	45
	1175
	100
	1385
	155
	1592

	-5
	980
	50
	1194
	105
	1404
	160
	1611

	0
	1000
	55
	1213
	110
	1423
	165
	1629

	5
	1020
	60
	1232
	115
	1442
	170
	1648

	10
	1039
	65
	1252
	120
	1461
	175
	1666

	15
	1058
	70
	1271
	125
	1480
	180
	1685

	20
	1078
	75
	1290
	130
	1498
	185
	1703

	25
	1097
	80
	1309
	135
	1515
	190
	1722

	30
	1117
	85
	1328
	140
	1536
	195
	1740
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SIDUR JA VENTIILI
MANUAALNE LIIGUTAMINE
Vajutades sidurile I., aktiveerub ventiili manuaalne liigutamine. Nüüd saate segamisventiili liigutada, keerates nuppu II. Automaatrežiimile naasmiseks vajutage uuesti sidurile I. Kui sidur on aktiveeritud, ilmub ekraanile siduri sümbol.
[image: ]
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REGULAATORI PAIGALDAMINE 
Soojas siseruumis saab regulaatori paigaldada kaasasolevate tarvikute abil otse segamisventiilile. Vältige tugevate elektromagnetväljade vahetut lähedust. 
[image: ][image: ]
	Andur
	Kaabli pikkus
	Temp. andur

	T1
	1 m
	Pt1000

	T2
	/
	Pt1000

	T3
	3 m
	Pt1000

	T4
	3 m
	Pt1000




Kohustuslik ühendus
Valikuline ühendus
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REGULAATORI PAIGALDAMINE 
Skeem	            Segamisventiili asend 	Rõnga asend
[image: ]
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REGULAATORI ELEKTRIÜHENDUS
Iga projekt, mis kasutab smartcontrol PLUS süsteemi, peab põhinema üksnes teie arvutustel ja plaanidel ning olema kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Selles juhendis olevad pildid ja tekstid on näitlikud ning väljaandja ei võta nende eest mingit vastutust. Väljaandja vastutus ebaasjatundliku, ebakorrektse ja valeinfo eest, mis võib põhjustada kahju, on selgesõnaliselt välistatud. Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi või parandada vigu ilma eelneva etteteatamiseta.
Juhtimisseadmete ühendamist peab teostama vastava kvalifikatsiooniga spetsialist või volitatud ettevõte. Enne mis tahes juhtmestiku puudutamist veenduge, et pealüliti on välja lülitatud. Järgida tuleb madalpingepaigaldiste eeskirju IEC 60364 ja VDE 0100, seadusjärgseid õnnetusjuhtumite ennetamise sätteid, keskkonnakaitse eeskirju ja muid riiklikke reegleid.
TEMPERATUURIANDURITE ÜHENDAMINE
Temperatuuriandurid, juhtmega ruumiseadmed ja regulaatoritevahelised ühendused ühendatakse eelnevalt juhtmestatud ühendusliistule.
Regulaator võimaldab ühendada neli Pt1000 temperatuuriandurit (ühendusklemmid 1 kuni 8). Anduri funktsioon sõltub hüdraulikaskeemist ning parameetrite S1.6 ja S1.7 seadistustest.
[image: ]
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REGULAATORI TOITEÜHENDUS
JUHTMEGA RUUMISEADME ÜHENDAMINE
Regulaator võimaldab ühendada ühe juhtmega digitaalse ruumiseadme. See mõõdab ruumitemperatuuri ning võimaldab seadistada soovitud päevase ja öise temperatuuri ning valida töörežiimi. Ühe regulaatoriga saab ühendada ühe ruumiseadme. Juhtmevaba ruumiseadme lisamist on kirjeldatud jaotises „Seadmed“.

[image: ]
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REGULAATORI TOITEÜHENDUS
REGULAATORITE SIINÜHENDUS
Siinühenduse abil saab omavahel ühendada suvalise arvu smartcontrol PLUS regulaatoreid. Esimene ehk juhtiv regulaator juhib füüsiliselt energiaallikaid (ainult mudelid WXD, WDC, KXD), samas kui teised regulaatorid juhivad ainult küttekontuure.
Välistemperatuuri andur ja soojusallika temperatuuriandur peavad olema ühendatud esimese regulaatori külge.
smartcontrol PLUS regulaatorite siiniühenduse näide:[image: ]
Välisandur
Esimene regulaator
Vahepealne regulaator
Viimane regulaator
Ruumiseadme ja smartcontrol PLUS regulaatorite siiniühenduse näide:
[image: ]
Välisandur
Esimene regulaator
Vahepealne regulaator
Viimane regulaator[image: ]
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REGULAATORI TOITEÜHENDUS
smartcontrol PLUS seadmete siiniühenduse näide:
[image: ]
Välisandur
Esimene regulaator
Vahepealne regulaator
Viimane regulaator

smartcontrol PLUS seadmete siiniühenduse näide:
[image: ]


[image: ]
Paigaldusjuhend  		| 61






REGULAATORI TOITEÜHENDUS
AUX-FUNKTSIOON SISENDIS T4
Sisendit T4 saab kasutada ka regulaatori väliseks aktiveerimiseks.
Välise aktiveerimise valikud seadistatakse parameetriga S1.9.
Kui sisendis T4 tuvastatakse lühis, aktiveeritakse järgnev:
· lülitumine päevasele temperatuurile, kui parameeter on seatud S1.9 = Päevane temperatuur.
· lülitumine kütmiselt jahutamisele, kui parameeter on seatud S1.9 = Jahutamine.
· lülitumine vastavalt valitud ajaprogrammile, kui parameeter on seatud S1.9 = Ajaprogramm.
· kiirkütmise (Boost) funktsioon, kui parameeter on seatud S1.9 = Boost.
Kui AUX-funktsioon on aktiveeritud, ilmub ekraanile AUX-sümbol.


[image: ]
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TEHNILISED ANDMED
		Üldised tehnilised andmed – regulaator
	


Mõõtmed (l x k x p)	
Regulaatori kaal
Regulaatori korpus
		
86,5x 80,3 x 95 mm
~	800 - 1000 g
PC	- termoplast

	Pöördemoment
	5 Nm

	Pöördenurk
	90 °

	Pöörlemiskiirus
	2 min / 90 °

	Juhtimise tüüp
	3-punktiline, PID

	Toitepinge
	230 V ~ , 50 Hz

	Energiatarve töörežiimis
	3,5 W

	Energiatarve ooterežiimis
	max 0,5 W

	Ringluspumba juhtimine
	2-punktiline (SEES/VÄLJAS), 1 (1) A 230 V~

	Kaitseaste
	IP42 vastavalt standardile EN 60529

	Ohutusklass
	I vastavalt standardile EN 60730-1

	Integreeritud kella täpsus
	± 5 min/aastas

	Lubatud ümbritsev temperatuur
	5 °C kuni +40 °C

	Lubatud suhteline õhuniiskus
	max 85% rH temperatuuril 25 °C

	Hoiustamistemperatuur
	-20 °C kuni +65 °C

	Programmi klass
	A

	Andmete säilitamine toiteta
	min 10 aastat

	Tehnilised näitajad – andurid
	

	Temperatuurianduri tüüp
	Pt1000

	Anduri takistus
	1078 oomi temperatuuril 20 °C

	Temperatuurivahemik
	-25 ÷ 150 °C, IP32

	Anduri juhtmete min ristlõige
	0,3 mm²

	Anduri juhtmete max pikkus
	max 10 m
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VANADE ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE
KASUTUSEST KÕRVALDAMINE 
Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib Euroopa Liidu liikmesriikides ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel eraldi jäätmekogumissüsteemid).
See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Toode tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) kogumispunkti. Selle toote nõuetekohane kõrvaldamine hoiab ära negatiivsed mõjud keskkonnale ja tervisele, mida võib põhjustada seadme ebasobiv käitlemine. Materjalide ringlussevõtt vähendab uue tooraine kasutamist. Lisateabe saamiseks selle toote taaskasutuse kohta võtke ühendust pädevate ametiasutuste, kohaliku jäätmekäitlusettevõtte või kauplusega, kust toote ostsite.
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HÜDRAULIKASKEEMID
TÄHELEPANU! Paigaldusskeemid näitavad tööpõhimõtet ega sisalda kõiki abi- ja turvaelemente! Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid eeskirju! 
[image: ]
Kohustuslik andur 
Valikuline andur
Skeem 360 – Küttekontuur
[image: ]
Skeem 360b – Täiendav küttekontuur
[image: ]
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MÄRKUSED
Skeem 361 – Küttekontuur ja tagasivoolu reguleerimine
[image: ]
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